ТЕПЛОРОСТ

г. Москва,  4-й Лихачевский пер. д. 5, стр. 14       		                                                                  ( 495) 778-21-39

http://www.teplorost.ru										      mail@teplorost.ru

### Подбор расширительных мембранных баков для систем отопления

Объем расширительного мембранного бака следует подбирать так, чтобы его полезный объем был не меньше температурного расширения теплоносителя.
Исходными данными при расчете расширительного мембранного бака будут являться:
1) Объем теплоносителя (воды) в системе, Vсист, л. Данная величина может быть вычислена в зависимости от мощности системы.
2) Статическая высота (статическое давление). Высота столба жидкости в системе, находящегося над баком. Один метр столба жидкости создает давление 0.1 бар. 
3) Предварительное давление расширительного мембранного бака, Pпредв - давление газа в газовой камере пустого расширительного мембранного бака при комнатной температуре. Эта величина должна равняться статическому давлению, создаваемому столбом жидкости в системе после ее заполнения. Таким образом, до введения системы в работу, давление газа в баке компенсирует статическое давление столба жидкости, в результате чего мембрана бака находится в равновесии и бак еще не заполнен. 
4) Максимальное давление, Pмакс - максимальное давление в системе в месте установки расширительного мембранного бака. 
5) Средняя температура системы, Tср, °С - средняя температура системы в процессе ее работы.

Порядок расчета.
1) Определяется коэффициент расширения жидкости Kрасш (прирост объема, %) при ее нагреве (охлаждении) от 10 °С (принимается, что система заполняется при температуре 10 °С) до средней температуры системы. Для определения этого коэффициента используются следующие диаграммы:

Температурное расширение воды в % при ее нагреве (охлаждении) от 10 °С до средней температуры системы.

Температурное расширение смеси воды и этиленгликоля в % при ее нагреве (охлаждении) от 10 °С до средней температуры системы.

2) Определяется объем расширения Vрасш, л - объем жидкости, вытесняющийся из системы при ее нагреве от 10 °С до средней температуры системы.
Vрасш=VсистхKрасш;

3) Определяется коэффициент заполнения расширительного мембранного бака (коэффициент эффективности) Kзап при заданных условиях работы, который показывает максимальный объем жидкости (в процентах от полного объема расширительного мембранного бака), который может вместить бак. Все давления в формуле - абсолютные! 
Kзап=(Pмакс-Pпредв)/Pмакс;

4) Определяется потребный полный объем V, л расширительного мембранного бака и вводится коэффициент запаса 1,25. 
V=(Vрасшx1,25)/Kзап;

5) Выбирается модель расширительного мембранного бака Flexcon с округлением в сторону ближайшего целого.

### ПРИМЕР ПОДБОРА РАСШИРИТЕЛЬНОГО МЕМБРАННОГО БАКА

| Исходные данные | Расчет |
| --- | --- |
| Объем воды в системе: Vсист=1200 л Температура: Т=90/70 °С Статическая высота: 5 м Максимальное давление: 3 бар Бойлер установлен в подвале. |  |