## Лист1
| «СОГЛАСОВАНО» | [12 empty] | «УТВЕРЖДАЮ»
| Главный инженер | [12 empty] | Генеральный директор
| ОАО «Ульяновский хладокомбинат» | [10 empty] | ОАО «Ульяновский хладокомбинат»
| ______________ А. Я. Игошин | [11 empty] | ______________ С. А. Герасимов
| «___» ______________ 200 __ г. | [11 empty] | «___» ______________ 200__ г.
План ППР оборудования котельной ОАО "Ульяновский хладокомбинат" на 2006 год
№ п/п | Наименование оборудования | Количество, шт | Режим работы, вид оборуд. | КРС | Межрем. период, ЦИКЛ | Дата капитального ремонта., последнего ремонта | Виды планируемых ремонтов | [11 empty] | количество чел/час | Норматив численности рабочих на ед. оборудования в сутки, чел |  | Поправочный коэффи-циент к норма-тивам | Нормативная численность рабочих в сутки, чел |  | Нормативная численность рабочих, чел/час
[7 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
[20 empty] | текущий | капитальный |  | текущий | капитальный | текущий | капитальный
| 1. Теплотехническое оборудование | [17 empty] | 0
| 1.1. Котлы | 5 |  |  |  | XI.2004 | [12 empty] | 2960.5556 | 0.201 | 0.164 | 1 | 1.005 | 0.82 | 4.824 | 3.936
1.2. Котельно-вспомогательное оборудование
Фильтры ионитные,натрий и pH катионовые
| диаметром, мм 700 | 2 | [16 empty] | 89.2222 | 0.007 | 0.004 | 1 | 0.014 | 0.008 | 0.168 | 0.096
| 1000 | 2 | [16 empty] | 113.5556 | 0.008 | 0.006 | 1 | 0.016 | 0.012 | 0.192 | 0.144
| Солерастворители | 1 | [16 empty] | 56.7778 | 0.003 | 0.004 | 1 | 0.003 | 0.004 | 0.072 | 0.096
| Деаэраторы атмосферные | 1 | [16 empty] | 308.2222 | 0.021 | 0.017 | 1 | 0.021 | 0.017 | 0.504 | 0.408
| Баки питательные и конденсаторные | 1 | [16 empty] | 24.3333 | 0.002 | 0.001 | 1 | 0.002 | 0.001 | 0.048 | 0.024
Газовое хозяйство
| ГРП с пилотным регулятором | 1 | [16 empty] | 210.8889 | 0.01 | 0.016 | 1 | 0.01 | 0.016 | 0.24 | 0.384
| Дымососы центробежные | 5 | [16 empty] | 600.2222 | 0.014 | 0.06 | 1 | 0.07 | 0.3 | 0.336 | 1.44
| Экономайзеры и воздухоподогреватели | 1 | [16 empty] | 162.2222 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.24 | 0.24
1.3. Вентиляционное оборудование
| Вентилятор центробежный | 1 | [16 empty] | 56.7778 | 0.005 | 0.002 | 1 | 0.005 | 0.002 | 0.12 | 0.048
1.4. Насосное оборудование
| насосы питательные | 5 | [16 empty] | 146 | 0.013 | 0.005 | 1 | 0.065 | 0.025 | 0.312 | 0.12
| рассольные насосы | 2 | [16 empty] | 24.3333 | 0.002 | 0.001 | 1 | 0.004 | 0.002 | 0.048 | 0.024
1.8. Трубопроводная арматура
Вентили запорные водяные, паровые и газовые Dу, мм
| 15 | 10 | [16 empty] | 32.4444 | 0.003 | 0.001 | 1.2 | 0.036 | 0.012 | 0.072 | 0.024
| 25 | 20 | [16 empty] | 40.5556 | 0.004 | 0.001 | 1.2 | 0.096 | 0.024 | 0.096 | 0.024
| 32 | 5 | [16 empty] | 73 | 0.007 | 0.002 | 1.2 | 0.042 | 0.012 | 0.168 | 0.048
| 50 | 5 | [16 empty] | 73 | 0.007 | 0.002 | 1.2 | 0.042 | 0.012 | 0.168 | 0.048
Задвижка паровая
| 40 | 5 | [16 empty] | 64.8889 | 0.006 | 0.002 | 1.2 | 0.036 | 0.012 | 0.144 | 0.048
| 50 | 7 | [16 empty] | 64.8889 | 0.006 | 0.002 | 1.2 | 0.0504 | 0.0168 | 0.144 | 0.048
| Трехходовой кран | 15 | [16 empty] | 40.5556 | 0.004 | 0.001 | 1 | 0.06 | 0.015 | 0.096 | 0.024
| Клапан предохранительный | 10 | [16 empty] | 81.1111 | 0.007 | 0.003 | 1.2 | 0.084 | 0.036 | 0.168 | 0.072
Клапан обратный
| 25 | 5 | [16 empty] | 40.5556 | 0.004 | 0.001 | 1.2 | 0.024 | 0.006 | 0.096 | 0.024
| 32 | 5 | [16 empty] | 48.6667 | 0.005 | 0.001 | 1.2 | 0.03 | 0.006 | 0.12 | 0.024
| Кран шаровый (муфтовый) 15 | 15 | [16 empty] | 16.2222 | 0.002 | - | 1.1 | 0.033 | - | 0.048
Конденсатоотводчик
| 15 | 1 | [16 empty] | 40.5556 | 0.004 | 0.001 | 1 | 0.004 | 0.001 | 0.096 | 0.024
| 50 | 1 | [16 empty] | 64.8889 | 0.006 | 0.002 | 1 | 0.006 | 0.002 | 0.144 | 0.048
| Итого по техническому оборудованию | [21 empty] | 1.7684 | 1.3718
3. Контрольно - измерительные приборы и автоматика
3.1. Электроизмерительные приборы
| Амперметры, вольтметры, омметры | 48 | [16 empty] | 16.2222 | 0.001 | 0.001 | 1 | 0.048 | 0.048 | 0.024 | 0.024
3.2. Приборы теплотехнического контроля
| Манометры | 129 | [16 empty] | 8.1111 | 0.001 | - | 1 | 0.129 | - | 0.024
| Тягомеры, напоромеры и тягонапоромеры | 6 | [16 empty] | 16.2222 | 0.002 | - | 1 | 0.012 | - | 0.048
| Реле давления типа ДЭМ | 8 | [16 empty] | 8.1111 | 0.001 | - | 1 | 0.008 | - | 0.024
| Регуляторы давления и сигнализаторы | 5 | [16 empty] | 16.2222 | 0.001 | 0.001 | 1 | 0.005 | 0.005 | 0.024 | 0.024
| Счетчики газовые ротационные РГ | 2 | [16 empty] | 16.2222 | 0.001 | 0.001 | 1 | 0.002 | 0.002 | 0.024 | 0.024
| Водомеры типа СВХ, СВГ и аналогичные | 5 | [16 empty] | 16.2222 | 0.001 | 0.001 | 1 | 0.005 | 0.005 | 0.024 | 0.024
| Термометры термоэлектрические (термопары) | 15 | [16 empty] | 8.1111 | 0.001 | - | 1 | 0.015 | - | 0.024
| Уровнемеры мембранные, буйковые и емкостные | 32 | [16 empty] | 24.3333 | 0.002 | 0.001 | 1 | 0.064 | 0.032 | 0.048 | 0.024
| Уровнемеры поплавковые | 12 | [16 empty] | 64.8889 | 0.005 | 0.003 | 1 | 0.06 | 0.036 | 0.12 | 0.072
| Сигнализаторы уровня мембранные и электроконтактные | 18 | [16 empty] | 16.2222 | 0.001 | 0.001 | 1 | 0.018 | 0.018 | 0.024 | 0.024
| Газоанализаторы электрические | 2 | [16 empty] | 64.8889 | 0.005 | 0.003 | 1 | 0.01 | 0.006 | 0.12 | 0.072
| Потенциометры | 8 | [16 empty] | 73 | 0.006 | 0.003 | 1 | 0.048 | 0.024 | 0.144 | 0.072
3.3. Автоматические регуляторы к схемам контроля и регулирования
| Регуляторы давления газа | 2 | [16 empty] | 32.4444 | 0.002 | 0.002 | 1 | 0.004 | 0.004 | 0.048 | 0.048
| Регуляторы температуры типа РТ | 1 | [16 empty] | 16.2222 | 0.001 | 0.001 | 1 | 0.001 | 0.001 | 0.024 | 0.024
| Электронные регулирующие приборы | 4 | [16 empty] | 48.6667 | 0.003 | 0.003 | 1 | 0.012 | 0.012 | 0.072 | 0.072
| Реле давления сигнальные | 24 | [16 empty] | 16.2222 | 0.001 | 0.001 | 1 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024
| Реле давления дифференциальные | 17 | [16 empty] | 32.4444 | 0.002 | 0.002 | 1 | 0.034 | 0.034 | 0.048 | 0.048
| Прибор контроля пламени | 5 | [16 empty] | 64.8889 | 0.004 | 0.004 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.096 | 0.096
| Электрозапальник | 5 | [16 empty] | 8.1111 | 0.001 | - | 1 | 0.005 | - | 0.024
| Датчик-реле температуры | 21 | [16 empty] | 8.1111 | 0.001 | - | 1 | 0.021 | - | 0.024
| Датчик-реле давления | 12 | [16 empty] | 16.2222 | 0.001 | 0.001 | 1 | 0.012 | 0.012 | 0.024 | 0.024
| Датчик-реле напора и тяги | 5 | [16 empty] | 16.2222 | 0.001 | 0.001 | 1 | 0.005 | 0.005 | 0.024 | 0.024
| Итого по контрольно-измерительным приборам и автоматике | [17 empty] | 6042.7778 |  |  |  | 0.562 | 0.288 | 9.744 | 8.136
Всего по техническому обслуживанию и ремонту оборудования |  |  | 2.6735 | чел
Оператор котельной (расчет произведен на период максимальной нагрузки в отопительный сезон):
Исходные данные:
1. В отопительной котельной имеется 5 котлов, работающих на газообразном топливе.
Котлы паровые, суммарная производительность - 120 Гкал/ч
2. Количество смен - 4
3. Коэффициент невыходов - 1,34
Численность равна 2,5 x 3 x 1,34 = 10 чел.
Рабочие, занятые обслуживанием установок химводоочистки (аппаратчик химводоочистки, лаборант химического анализа)
Количество проводимых анализов - 70
Количество установок - 4
Производительность ХВО - 90 куб. м/час
Количество смен - 4
Коэффициент невыходов - 1,1
Списочная численность равна 1,2 x 2 x 1,1 = 2,6 чел.
Продолжительность ремонтных циклов и межремонтных периодов
| Наименование электрооборудования | Группа режима работы | Продолжительность периода
|  |  | Между текущим и очередным ремонтами, мес. | Между средними ремонтами, годы | Ремонтного цикла, годы
| Электрические машины переменного и постоянного тока: | I | 12 | 7 | 14
| 0,25-100 кВт | П | 6 | 4 | 12
|  | Ш | 3 | 3 | 6
|  | IV | 2 | 2 | 4
Структура ремонтных циклов
| Наименование электрооборудования | Группа режима работы | Чередование видов ремонта | Количество ремонтов в цикле
|  |  |  | Текущий | средний
| Электрические машины переменного и постоянного тока: | I | К-6Т-С-6Т-К | 12 | 1
| 0,25-100 кВт | П | К-7Т-С-7Т-С-7Т-К | 21 | 2
|  | Ш | К-11Т-С-11Т-К | 22 | 1
|  | IV | К-11Т-С-11Т-К | 22 | 1
Нормативы трудоёмкости ремонтов электрических машин
| Наименование электрических машин | Трудоёмкость ремонта, чел.-ч
|  | текущего | среднего | капитального
Электродвигатели асинхронные с короткозамкнутым ротором напряжением до 500 В мощностью, кВт:
| До 1,0 | 1.1 | 5 | 12.5
| 1,1-3,0 | 1.4 | 6.8 | 15.0
| 3,1-5,0 | 1.8 | 8 | 17
| 5,1-10,0 | 2.4 | 10 | 22
| 10,1-15,0 | 2.7 | 12 | 26
| 15,1-20,0 | 3.2 | 14 | 31
| 20,1-30,0 | 3.7 | 16 | 37
| 30,1-40,0 | 4.4 | 19 | 45
| 40,1-55,0 | 5.1 | 21 | 50
| 55,1-75,0 | 6.1 | 25 | 61
| 75,1-100,0 | 7.2 | 30 | 78